  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804
Łapy, 04.11.2020 r.
DAO.261.1/ZP/26/2020/PN
Wszyscy Wykonawcy /
Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/26/2020/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym
pn. „Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii”, (Znak postępowania: ZP/26/2020/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1 – Schemat blokowy projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji pożaru w części dotyczącej sterowania kontrolą dostępu zakłada wysterowanie 15 szt. Ekspanderów INT-R z modułu wykonawczego SSP za pomocą kabla dwużyłowego, natomiast w przedmiarze robót nie ma pozycji dotyczącej montażu modułów wykonawczych dedykowanych do sterowania ekspanderami kontroli dostępu. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy to zrealizować, czy też wykonawca powinien sam dobrać właściwe elementy wykonawcze
do realizacji tego zadania.
Odpowiedź: Wykonawca samodzielnie winien dobrać elementy wykonawcze do realizacji zadania.

Pytanie nr 2 – W części opisowej instalacji SSP jest zapis, że alarm pożarowy II stopnia uruchamia między innymi sygnalizację optyczno-akustyczną w całej strefie oraz oddymianie klatki schodowej, natomiast
na rysunkach do celów sygnalizacji zastosowano tylko adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001,
a do kontroli i sterowania oddymianiem nie przewidziano elementów kontrolnych i sterujących. W związku
z powyższym prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie i wyszczególnienie niezbędnych sterowań.
Odpowiedź: Wykonawca samodzielnie winien dobrać elementy wykonawcze do realizacji zadania.

Pytanie nr 3 – Czy opisana w projekcie w części dotyczącej instalacji sygnalizacji pożaru centrala SSP Polon-4900 jest już zainstalowana w obiekcie oraz czy posiada wolne linie dozorowe do wykorzystania, czy też należy ją wycenić w ofercie.
Odpowiedź: Centrala wg założeń miała być zabudowana na oddziale dziecięcym. W związku z tym,
że do remontu najpierw przewidziano oddział wewnętrzny należy wycenić i zabudować centralę
na oddziale wewnętrznym.
Pytanie nr 4 – W projekcie SSP przewidziano ilość czujek dymu do zabezpieczenia tylko wnętrza pomieszczeń bez przestrzeni pomiędzy stropem, a sufitami kasetonowymi lub zabudową GK. Prosimy
o potwierdzenie takiej ilości czujek lub określenie ich ilości jeśli przestrzenie te mają być także zabezpieczone.
Odpowiedź: Należy przewidzieć podwójną ilość czujek do zabudowy w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w przestrzeni za zabudową GK.
Pytanie nr 5 – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że oznaczone w dokumentacji projektowej obszary klatek schodowych oraz szybu windowego, opisane jako „(wg odrębnego opracowania proj. Oddziału Dziecięcego)”, nie są objęte do realizacji w niniejszym postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ww. obszary są wyłączone z postępowania przetargowego.
Pytanie nr 6 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o pełne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.
Odpowiedź: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (Wykaz stolarki drzwiowej do Zał. Nr 1 do SIWZ) zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego dn. 23.10.2020 r.
Pytanie nr 7 – Prosimy o doprecyzowanie jakiej szerokości listwy odbojowe należy wykonać w salach łóżkowych? Opis mówi: „W pomieszczeniach narażonych na zniszczenie mechaniczne ścian w oddziałach (sale łóżkowe) należy wykonać osłony przeciwuderzeniowe w postaci listew ochronnych – taśm z żywicy akrylowej z domieszką winylu gr. 2,5 mm i szer. 55 cm oraz zabezpieczenia kątowe narożników ścian (patrz wytyczne technologiczne).”, natomiast pozycja 35 przedmiaru wskazuje na 20 cm. Dodatkowo prosimy
o informację, czy listwy te mają znajdować się po obwodzie całych sal łóżkowych?
Odpowiedź: Listwy ochronne należy wykonać z taśmy z żywicy akrylowej z domieszką winylu
gr. 2,5 mm i szer. 55 cm zgodnie z dokumentacją. Listwy mają znajdować się po obwodzie całych sal łóżkowych z wyłączeniem ściany z oknem.
Pytanie nr 8 – Rysunek „3. PRZEKRÓJ PIONOWY A-A” wskazuje na zabezpieczenie narożników listwami 140 x 140 mm, natomiast w przedmiarze umieszczony jest wymiar 75 x 75 mm – który wymiar przyjąć?
Odpowiedź: Rysunek przekroju pionowego A-A nie określa szerokości listew narożnych. Należy przyjąć listwę narożną kątową o szerokości ramion 75mm na 75mm.
Pytanie nr 9 – Pozycja 36 przedmiaru wskazuje na poręcz dwuuchwytową – na rysunku „3. PRZEKRÓJ PIONOWY A-A” umieszczono odbojnice i listwy odbojowe (szer. 13 cm i 30 cm). Prosimy o potwierdzenie, że elementy na rysunku stanowią poręcz dwuuchwytową oraz o potwierdzenie poprawności szerokości tych elementów. Prosimy także o informację czy zarówno odbojnice jak i listwy odbojowe mają być wykonane
w systemie wypukłym na profilach nośnych aluminiowych jako poręcze?
Odpowiedź: Można zastosować odbojoporęcze jednouchwytowe oraz dodatkowo listwy odbojowe
szer. 30cm / ew. odbojnice wypukłe.
Pytanie nr 10 – Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia „W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy zainstalować armaturę, poręcze i uchwyty rehabilitacyjne, krzesełka pod prysznic, umywalki uchylne profilowane, itp.”. Prosimy o potwierdzenie,
że wchodzi to w zakres Wykonawcy oraz o podanie wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane poszczególne elementy. Dodatkowo prosimy o wskazanie, co kryje się pod stwierdzeniem „itp.”?
Odpowiedź: W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej wyposażenia dla niepełnosprawnych – należy podać ilości poszczególnych urządzeń i armatury. Wchodzi to w zakres Wykonawcy, informacja
w przesłanych kartach wyposażenia technologicznego. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, a materiały użyte wymagane atesty higieniczne
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i szpitalnictwie - obiektach  służby  zdrowia. Karty wyposażenia technologicznego udostępnione zostały na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 04.11.2020 r.

Pytanie nr 11 – Prosimy o wskazanie szczegółów dotyczących rolet okiennych (rodzaj, materiał, mechanizm, rozmiary). Czy wszystkie okna mają być wyposażone w rolety?
Odpowiedź: Charakterystyka (zastosowanie oprócz pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, gdzie występuje folia mleczna lub w estetyce szkła mrożonego):
- posiadanie atestów higienicznych i antyseptyczne, m.in. atest antybakteryjny,
- trudnozapalne,
- łatwe w utrzymaniu czystości,
- możliwość czyszczenia tkaniny i armatury,
- zastosowanie do gabinetów lekarskich, szpitali,
- możliwość wykonania rolety medycznej w każdym systemie.
- sterowanie ręczne.
Pytanie nr 12 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt technologiczny, o którym mowa
na str. 16 projektu budowlanego w pkt. „Wykończenie wewnętrzne budynku”.
Odpowiedź: Projekt technologiczny został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 04.11.2020 r.
Pytanie nr 13 – Prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane zamurowania o których mowa w poz. 17 przedmiaru. Czy materiał wskazany w pozycji przedmiarowej jest obowiązujący?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamurowanie ma być wykonane z gazobetonu.
Pytanie nr 14 – Prosimy o szczegółowe informacje w zakresie poz. 18 przedmiaru – czy dotyczy ona pomieszczenia świetlicy? Jeżeli tak, czy w związku z tym, że przetarg nie obejmuje remontu tego pomieszczenia pozycja ta nie obejmuje Wykonawcy? Jeżeli pozostaje w zakresie Wykonawcy, prosimy
o doprecyzowanie czy ocieplenie powinno zostać wykonane styropianem gr. 18 cm zgodnie z rysunkiem,
czy gr. 20 cm zgodnie z przedmiarem?
Odpowiedź: Postępowanie przetargowe nie obejmuje remontu pomieszczenia świetlicy. Docieplenie powinno zostać wykonane styropianem o grubości 18 cm.
Pytanie nr 15 – Czy wymiana okien i drzwi w pomieszczeniu świetlicy zostaje wyłączona z zakresu Wykonawcy, w związku z tym, że przetarg nie obejmuje remontu tego pomieszczenia?
Odpowiedź: Jeśli świetlica jest wyłączona to powyższe pozycje nie są objęte zamówieniem.
Pytanie nr 16 – W związku z przystąpieniem do przetargu uprzejmie proszę o sprecyzowanie parametrów jakie powinna spełniać wykładzina PCV zastosowana w pomieszczeniach oddziału (z wyłączeniem pomieszczeń mokrych oraz Sali intensywnego nadzoru). Z opisu właściwości antybakteryjnych wynika,
że powinna być zastosowana wykładzina linoleum o akustyce na poziomie 15dB. W przypadku zastosowania wykładzin o powyższej charakterystyce, brak możliwości montażu z cokołem (grubość wykładziny 4 mm).
Odpowiedź: Proszę wykluczyć parametr akustyki i zastosować wykładzinę gr. 2,5 mm.
Pytanie nr 17 - 1.W załączniku nr 2 do SIWZ „Istotne postanowienia przyszłej umowy”, § 11 p.2 jest zapis: „Zamawiający wymaga częściowego fakturowania wykonanych robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym z zastrzeżeniem, iż fakturowanie nie może odbywać się częściej niż raz na kwartał”. Prosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiający wymaga częściowego fakturowania wykonanych robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym z zastrzeżeniem, iż fakturowanie nie może odbywać się częściej niż raz na miesiąc”. Zmiana tego zapisu może wpłynąć na większą ilość ofert złożonych u Zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz zwiększenie konkurencyjności tych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Istotnych postanowień przyszłej umowy bez zmian.
Pytanie nr 18 - W załączniku nr 2 do SIWZ „Istotne postanowienia przyszłej umowy”, § 11 p.4 jest zapis: „Zapłata wynagrodzeń nastąpi w terminach do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturach pod warunkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu”. Prosimy o zmianę zapisu na: „Zapłata wynagrodzeń nastąpi w terminach do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturach pod warunkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu”. Zmiana tego zapisu może wpłynąć na większą ilość ofert złożonych
u Zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz zwiększenie konkurencyjności tych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Istotnych postanowień przyszłej umowy bez zmian.
Pytanie nr 19 – Zgodnie z opisem w dokumentacji sanitarnej branży sanitarnej Ad. 6.5.1.
„Przyścienny kaseton dla 2 łóżek normalnej opieki medycznej – podłączenie instalacji od tyłu zawiera:
Wyposażenie na 1 łóżko:
1 x oświetlenie pośrednie 2x58 W
1 x oświetlenie do czytania 2x36 W
1 x przekaźnik bistabilny, do włączania oświetlenia do czytania przez manipulator ręczny
1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiającym zasilania podstawowego
1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiającym zasilania rezerwowego
2 x gniazdo wyrównania potencjałów
1 x manipulator ręczny pacjenta (gruszka)
1 x miejsce do zamontowania 1 gniazda teletechnicznego (przygotowanie mechaniczne)
Wyposażenie na jednostkę 2 łóżkową:
2 x złącze wtykowe tlenu (O2)
2 x złącze wtykowe próżni
2 x złącze wtykowe sprężonego powietrza
2 x oświetlenie nocne 5 W”
Prosimy o potwierdzenie, że jednostki 2 łóżkowe nie posiadają gniazd elektrycznych, a jeżeli tak to jaką ilość?
Prosimy o potwierdzenie, że jednostki jednołóżkowe nie posiadają gniazd gazowych, a jeżeli tak to jaką ilość?
Odpowiedź: Zaprojektowano panele nadłóżkowe ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi oraz oświetleniem.
Wszystkie wkłady świetlne wyposażone są w energooszczędne adaptery o małej stracie mocy:
przy 58 W tylko 8,5 W straty mocy, natomiast przy 36 W tylko 6 W straty mocy.
Przyścienny kaseton dla 2 łóżek normalnej opieki medycznej wyposażony winien być jak niżej:
Wyposażenie na 1 łóżko (podwójne wyposażenie w przypadku kasetonu dwułóżkowego):
1 × oświetlenie pośrednie 1×58 W
1 × oświetlenie do czytania 1×36 W
1 × przekaźnik bistabilny, do włączania oświetlenia do czytania przez manipulator ręczny
1 × gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiającym zasilania podstawowego
1 × gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiającym zasilania rezerwowego
1 × gniazdo wyrównania potencjałów
1 × manipulator ręczny pacjenta (gruszka)
1 × miejsce do zamontowania 1 gniazda teletechnicznego (przygotowanie mechaniczne)
1 × złącze wtykowe tlenu (O2)
1 × złącze wtykowe próżni
1 × złącze wtykowe sprężonego powietrza
1 × oświetlenie nocne 5W
Pytanie nr 20 – Zgodnie z opisem w dokumentacji sanitarnej branży sanitarnej pkt 8 Wytyczne
dla Wykonawcy ust. 8.4. Instalacja gazów medycznych: „Wg odrębnego opracowania należy opracować instalacje pomp próżniowych i instalacje sprężarek zasilających projektowane instalacje próżni i instalacje sprężonego powietrza.
Warunki techniczne wykonania robót określają:
- PN-EN 475:2002 Urządzenia medyczne – sygnały alarmowe generowane elektrycznie.
- PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.
- PN-EN ISO 7396-1: Instalacja zasilająca w gazy medyczne. Wymagania ogólne.
- PN-EN 737-1: Złącza wtykowe dla gazów medycznych i próżni. Wymagania ogólne.
- PN-EN 737-6: Ustalenia wymiarów geometrycznych złączy wtykowych dla gazów medycznych i próżni.
- PN-EN 737-2: Systemy rozprowadzania gazów znieczulających (AGFS). Wymagania ogólne.
Czy powyższe opracowanie i wykonanie robót z w/w punkt należy do realizacji zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonanie robót należy do realizacji zamówienia według załączonego przedmiaru robót. Przedmiar robót udostępniony został na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.11.2020 r.
Pytanie nr 21 – Czy „uwaga”: „UWAGA: W związku z tym, iż w budynku Szpitala brak jest instalacji sprężonego powietrza i próżni, należy zaprojektować i dobrać urządzenia w odrębnym opracowania usytuowane na V kondygnacji szpitala.”
zawarta na str. 16 dokumentacji branży sanitarnej należy do realizacji zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonanie robót należy do realizacji zamówienia według załączonego przedmiaru robót. Przedmiar robót udostępniony został na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.11.2020 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska