PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w SP ZOZ 
w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy

kod wiodący:

45000000 - 7 - Roboty budowlane

kody uzupełniające:

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach,

ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy

Białystok, 8 października 2018 r.

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

Część opisowa

Prawo do dysponowania terenem

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania lokalizacyjne

Uwarunkowania urbanistyczno – architektoniczne

Uwarunkowania komunikacyjne

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Uwarunkowania geotechniczne

Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska

Podstawy prawne projektowania i realizacji modernizacji

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń w budynku

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie inwestycji

Wymagania odnośnie zakresu dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego.

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Zakres nadzoru autorskiego

Przygotowanie wstępne

Przygotowanie terenu budowy

Przeprowadzenie modernizacji

Instalacje sanitarne

Instalacja wody zimnej

Modernizacja instalacji kotłowni dla potrzeb centralnej ciepłej wody

Modernizacja instalacji kotłowni dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Ciepło technologiczne dla wentylacji mechanicznej

Część informacyjna

Część opisowa

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania:

„Modernizacja kotłowni polegającej na dostawie i montażu kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i robotami towarzyszącymi na potrzeby  SP ZOZ w Łapach”

Modernizacja będzie polegała min. na zaprojektowaniu i wykonaniu robót instalacyjnych w szczególności montażu dodatkowego kotła oraz dodatkowego zbiornika do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania Szpitala na moc cieplną.

Istniejący budynek, w którym mieści się kotłownia znajduje się na działce nr 715/4, położonej przy ulicy Korczaka 23 w Łapach, o powierzchni 2ha 9.932m2, stanowiącej użytkowanie na cele ochrony i promocji zdrowia, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach wg Aktu Notarialnego Rep.: A  - Nr -3179/2011.

W ramach zaplanowanej modernizacji należy sporządzić:

- Projekt wykonawczy branżowy modernizacji istniejącej kotłowni łącznie z koniecznymi do wykonania instalacjami elektrycznymi (do zasilania kotła, pomp oraz innych urządzeń elektrycznych takich jak automatyka kotłowni, siłowniki, sterowniki).

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3) projekt powykonawczy

Inne projekty niewymienione jeśli okażą się niezbędne do wykonania modernizacji.

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego.

Prawo do dysponowania terenem

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością - działka o numerze geodezyjnym 715/4 na cele budowlane o pow. 2 ha 9.932m2 na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 8.08.2011, REP.-A-Nr-3179/2011

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Powierzchnia zabudowy kotłowni wynosi ok. 274 m2

Wolnostojący budynek parterowy niepodpiwniczony.

Projektowana modernizacja kotłowni ma zapewnić zasilanie kompleksu w niezbędną moc cieplną oraz służyć poprawie istniejących warunków użytkowych zgodnie z aktualnymi przepisami i standardami, niemożliwych do spełnienia w istniejących obiektach.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)

Wskazana do modernizacji kotłownia:

- stanowi część kompleksu SPZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy,

- teren, na którym zlokalizowana jest kotłownia jest zagospodarowany, zabudowany oraz uzbrojony.  W/w teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dn. 30 grudnia 2003r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr7, poz. 165 z 10 stycznia 2004 r. z późn. zm. Teren położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz strefami ochrony konserwatorskiej, obiekty występujące na przedmiotowym terenie nie są wpisane do rejestru zabytków.

Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dn. 30 grudnia 2003r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr7, poz. 165 z 10 stycznia 2004r. z późn. zm.)

Uwarunkowania komunikacyjne

Ustalenia w zakresie dostępności do drogi publicznej reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, określający możliwość dojazdu z ulicy Korczaka za pośrednictwem istniejących zjazdów oraz istniejącą siecią dróg wewnętrznych. Dostępność miejsc postojowych reguluje miejscowy plan zagospodarowania.

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę – z istniejącego ujęcia na terenie szpitala (studnia)

2) w zakresie odprowadzenia ścieków, wód opadowych i roztopowych wg warunków gestora sieci

3) w zakresie zasilania energetycznego wg warunków gestora sieci

4) w zakresie zasilania w ciepło z istniejącej kotłowni

Uwarunkowania geotechniczne

Inwestor posiada dokumentację z badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska

Inwestor posiada decyzję w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia.

Podstawy prawne projektowania i realizacji modernizacji

Modernizację kotłowni należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami zharmonizowanymi z normami Unii Europejskiej (w przypadku braku zharmonizowania norm polskich z normami europejskimi należy stosować Polskie Normy), w szczególności zgodnie z wymaganiami:

• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 ze zm.),

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422.),

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012, poz. 739).

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych

Zapotrzebowanie na moc cieplną istniejących budynków znajdujących się na terenie SP ZOZ w Łapach przedstawia się następująco:

- Zapotrzebowanie na cele centralnego ogrzewania: 460 kW

- Zapotrzebowanie na cele ciepłej wody użytkowej: 123 kW

W wyniku rozbudowy Szpitala konieczne jest zwiększenie mocy cieplnej dla nowo wybudowanego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2000 m2 oraz budynku nowo projektowanego o powierzchni użytkowej ok. 712 m2

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Modernizacja będzie realizowana przez Inwestora zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)

Opis techniczny musi zawierać wszelkie informacje dotyczące przyszłej modernizacji w sposób precyzyjny, jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacja projektową (archiwalną) będącą w posiadaniu Zamawiającego oraz dokonania wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i przy udziale Zamawiającego, a także zdobycia na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien konsultować z Zamawiającym, na każdym etapie opracowania dokumentacji, przyjmowane rozwiązania funkcjonalne, instalacyjne, materiałowe, adekwatne do wymogów Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa powinna obejmować całość rozwiązań w celu dostosowania obiektu do obowiązujących norm i przepisów.

Przygotowanie modernizacji:

W ramach prac projektowych należy sporządzić i przekazać Inwestorowi kompleksową dokumentację budowlaną wykonawczą, a w szczególności:

Projekt budowlany, który powinien:

- spełniać wymagania określone w warunkach wydanych przez poszczególnych gestorów sieci,

- mieć zakres i formę zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462),

- być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami (w szczególności zgodnie z wymienionymi w części informacyjnej) oraz zasadami wiedzy technicznej,

- być sporządzony przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa,

- w przypadku gdy wymagają tego przepisy być uzgodniony w zakresie:

  - BHP,

  - Sanepidu,

  - ochrony ppoż.,

  - przebiegu tras przyłączy,

  - innym wymaganym przepisami odrębnymi.

Projekt wykonawczy powinien obejmować minimum:

- Projekt instalacji sanitarnych w zakresie:

  - montażu nowego kotła, czopucha, podłączenia do komina,

  - montażu pojemnościowego zbiornika do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

  - dostosowania i regulacji istniejącej instalacji ciepłowniczej do podłączenia nowo projektowanych urządzeń,

  - dostosowania, regulacji i sterowania instalacjami centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego,

  - zabezpieczenia projektowanych instalacji przed zanieczyszczeniami,

  - zabezpieczenia kotłów, urządzeń i instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia, temperatury, przed opróżnieniem, przed wzrostem objętości czynnika,

  - dostosowania instalacji wentylacji kotłowni do potrzeb nowego kotła,

  - zabezpieczenia i izolacji rurociągów.

- Projekt instalacji elektrycznych w zakresie:

- zasilania do nowo projektowanych urządzeń,

- zasilania do elementów automatyki,

Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania projektów wykonawczych niewymienionych, jeżeli są one niezbędne do prawidłowej eksploatacji lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowy wykaz wymaganej dokumentacji projektowej zostanie uzgodniony na etapie wykonania projektu.

Zakres nadzoru autorskiego

- Uzgadnianie, ocena zasadności wprowadzania oraz ewentualna akceptacja zamiennych rozwiązań technicznych proponowanych przez Wykonawców i opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawców;

- Uczestnictwo w naradach i pracach koordynacyjnych;

- Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem budynków i infrastruktury;

- Współpraca z uczestnikami procesu budowlanego, reprezentującymi Inwestora i Wykonawcę robót budowlanych.

Przygotowanie wstępne modernizacji:

1) opracować lub uzyskać od gestorów mediów projekty zewnętrznych podłączeń

mediów zasilających,

2) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) dokonać zgłoszenia do nadzoru budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych.

Przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych instalacyjnych Wykonawca przeprowadzi prace przygotowawcze na terenie budowy, którymi w szczególności są:

a) wykonanie tymczasowych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby

budowy (energia elektryczna, woda, ew. kanalizacja sanitarna),

b) zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu dla potrzeb budowy itp.,

c) zabezpieczenie terenu budowy,

d) usunięcie kolizji istniejących linii energetycznych z projektowaną inwestycją,

e) zorganizowanie zaplecza technicznego budowy i socjalnego pracownikom.

Przeprowadzenie modernizacji:

Wykonawca w ramach realizacji modernizacji kotłowni zobowiązany jest między innymi

- wykonać roboty budowlane instalacyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,:

- sprawować nadzór autorski nad realizacją projektów wykonawczych,

- pełnić nadzór inżynierski nad wykonywaniem robót instalacyjnych przez kierownika/-ów robót o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

- opracować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą, instrukcje użytkowania obiektu wraz z dostarczeniem instrukcji obsługi zamontowanych nowych urządzeń i instalacji w języku polskim,

- wystawić i przekazać Inwestorowi pisemną gwarancję wykonanej instalacji i karty gwarancyjne  na poszczególne urządzenia w tym elektryczne, teletechniczne, zagwarantować prawidłowy montaż i prawidłowe działanie urządzeń.

Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić w sposób nieutrudniający użytkowania sąsiednich obiektów szpitalnych, przy zachowaniu przepisów bhp, przepisów sanitarnych i p.poż., dotrzymując obowiązujące normy natężenia hałasu.

Wymagania	szczegółowe:

Instalacje sanitarne

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat a osprzęt i przybory instalacyjne w okresie co najmniej 15 lat.

Instalacja wody zimnej

Przewody instalacji należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych polepszonej jakości wg TWT 2 (ZN-72/0640-01) i zaizolować prefabrykatami z pianki posiadającej atest ochrony przeciwpożarowej.

Modernizacja instalacji kotłowni dla potrzeb centralnej ciepłej wody

Obecnie zapotrzebowanie na ciepłą wodę w Szpitalu. pokrywane jest z 4 podgrzewaczy o objętości 750 litrów każdy. W wyniku zwiększonego zapotrzebowania na c.w.u. należy dostarczyć i zainstalować odpowiedniej wielkości zbiornik - pojemnościowy podgrzewacz i podłączyć do istniejącej instalacji w kotłowni. W celu zapewnienia obiegu czynnika grzewczego przez wężownicę nowego zbiornika należy dobrać i zamontować odpowiednie pompy c.w.u i cyrkulacji. Przewody instalacji należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych polepszonej jakości wg TWT 2 (ZN- 72/0640-01). Przewody powinny zostać zaizolowane termicznie prefabrykatami z pianki posiadającej atest ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na potrzebę okresowego przegrzewania wody dla ochrony przed rozwojem kolonii bakterii typu „Legionella”, do wymiarowania urządzeń ciepłej wody przyjęto, że maksymalna temperatura wody ciepłej powinna wynosić 75oC.

Modernizacja instalacji kotłowni dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Obecnie zapotrzebowanie na ciepło w Szpitalu pokrywane jest z własnej kotłowni gazowej za pomocą dwóch kotłów żeliwnych firmy De Dietrich typu GT 339 o mocy 280 kW każdy. W celu pokrycia zapotrzebowania na zwiększoną moc cieplną należy dobrać i zamontować kocioł żeliwny wodny o odpowiedniej mocy cieplnej i włączyć go istniejącej instalacji. Miejsce montażu kotła należy przewidzieć w miejscu po wyłączonych z eksploatacji 2 kotłach parowych. Z uwagi na fakt, że projektowany kocioł jest przewidziany do pracy w tzw. systemie kaskadowym należy rozważyć wykonanie nowego kotła w technologii zastanej.

W celu zapewnienia prawidłowego obiegu czynnika grzewczego dla instalacji dobrać i zamontować pompy obiegowej o odpowiedniej wydajności z rozdziałem na poszczególne obiegi. W celu zrównoważenia ciśnień i przepływów w w/w obiegach zaprojektować i wykonać sprzęgło hydrauliczne. Instalację zabezpieczyć i opomiarować.

Przewody instalacji należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie.

Regulacja temperatury poprzez zastosowanie czujników temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, zaworów trójdrogowych z siłownikami elektrycznymi.

Ciepło technologiczne dla wentylacji mechanicznej.

Instalacja ciepła technologicznego dla wentylacji mechanicznej wykonana jest w systemie zamkniętym, o parametrach 75/50°C z obiegiem wymuszonym przy użyciu pomp. Źródło ciepła stanowi węzeł cieplny kompaktowy zamontowany w pomieszczeniu węzła cieplnego i obsługiwany jest przez lokalną sieć cieplną -kotłownię.

Wszystkie materiały budowlane użyte do modernizacji powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: posiadać znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą.

Część informacyjna

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Akt notarialny z dn. 08.08.2011r. REP.: A - Nr – 3179 /2011

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Przedmiot zamówienia powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej a w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność   leczniczą (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012, poz. 739).

-  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.04.130.1389);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739);

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719);

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm.);

- Normy: polskie normy implementowane, europejskie normy implementowane w innych krajach UE;

Wybrane Normy:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu gwintowane ocynkowane

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości

PN-EN 10224 Rury ze stali niestopowej i osprzęt do transportu cieczy łącznie z wodą pitną przeznaczoną do celów konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN 10240 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze Zastąpiona, częściowo przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową PN-81/B-10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową.

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych PN-77/H-05519 Próba szczelności

PN-76/88601/0139 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. PIM-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-91 /M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. PN-90/M-7501 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

PN-64/B-10400 Urządzenia i badania techniczne przy odbiorze,

PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,

PN-B-02421 Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń, PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej, PN-B-02423 Węzły ciepłownicze . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania dotyczące przewodów giętkich. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy stalowej o przekroju kołowym.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania podwieszenia

Wymagania PN-83/B-03430

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 z 2003 r.(poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr. 47 (poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. z 2000 r. Nr 26 (poz. 313).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła SPZOZ w Łapach, NAPE S.A.

- Projekt techniczny kotłowni olejowej na terenie Szpitala.

Wykonawca uzyska inne niezbędne warunki, inwentaryzacje, ekspertyzy, pozwolenia, mapy itp., niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej.