Powiat Białostocki

 **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

**NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804**

Łapy, 26.08.2021 r.

DAO.262.1.ZO.5/2021

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Postępowanie nr DZP.ZO.5/2021**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zapytania ofertowego prowadzonego pn. **„Modernizacja stacji uzdatniania wody”.**

**Pytanie nr 1:**

Czy dopuszczacie Państwo system o poniższych parametrach:

1. Nowoczesnego systemu nie wymagającego pompy zanurzeniowej]

2. Wydajności jednostopniowego urządzenia odwróconej osmozy 1500 l/h przy 15 stopniach, na 1 stopniu wydajność 1275 l/h przy 10%

3. Estetycznej gładkiej powierzchni

4. O wymiarach urządzenia RO głębokość 951 mm Szerokość 550 mm Wysokość1500mm

5. O maksymalnym poborze mocy od 2,5 do 4,5 kW

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż proponowana stacja uzdatniania wody posiada za duży pobór mocy wymagany do 1,6 kW, wydajność RO wymagana 16 l/min, proponowane urządzenie posiada wydajność niedostosowaną do potrzeb Stacji Dializ SP ZOZ w Łapach.   
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodne   
z Parametrami techniczno – funkcjonalnymi.**

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

**Urszula Łapińska**