Załącznik nr 10 do SWZ

- Szczegółowy zakres zamówienia

- Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności

- Dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu szpitalnego elektrycznego;

- Opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu i uzgodnienie jej z Zamawiającym oraz dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa pozwoleniami i uzgodnieniami;

- Wykonanie odbioru dźwigu, jego rejestrację i dopuszczenie do użytkowania UDT – koszty związane z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego, dokumentacją rejestracyjną
i książką rewizji ponosi Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający);

- Demontaż istniejącego dźwigu. Zdemontowane elementy należy przekazać do dyspozycji Zamawiającemu. Zgodnie z dyspozycją Zamawiającego wybrane elementy należy złożyć
w miejscu przez niego wskazanym na terenie SP ZOZ a pozostałe Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji;

- Wykonanie remontu szybu windowego polegającego na odświeżeniu powłok malarskich oraz montażu wymaganego oświetlenia;

- Wyremontowanie maszynowni dźwigu w tym wymiana drzwi wejściowych, wymiana oświetlenia, montaż oprawy oświetlenia awaryjnego, wyrównanie posadzki
po demontażach, odnowienie powłok malarskich, wykonanie wentylacji;

- Wykonanie wszystkich koniecznych instalacji elektrycznych w tym zasilania dźwigu
z rozdzielni głównej na parterze budynku Szpitala;

- Wykonanie wszelkich wymaganych napraw ościeżnic i posadzek w rejonie wymienianych drzwi szybowych (przywrócenie stanu pierwotnego), niezbędnych do montażu dźwigu;

- Wykonanie remontu szybu windowego polegającego na odświeżeniu powłok malarskich oraz montażu wymaganego oświetlenia;

- W przypadku ingerencji w istniejące ściany, sufity i podłogi w rejonie wejść do windy
na poszczególnych kondygnacjach. Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące realizacji robót

Ze względu na charakter budynku i wykonywania prac w czynnym obiekcie wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.

- Utrzymanie drożności komunikacyjnej korytarzy i klatki schodowej, dostępu do gabinetów lekarskich i ustalenie terminu prac najbardziej uciążliwych

- Osłonięcie drzwi szybowych na wszystkich kondygnacjach szczelną obudową

- Bezwzględnego zabezpieczenia wszystkich materiałów i urządzeń a w szczególności sprzętu elektrycznego przed dostępem osób niepowołanych

- Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót

- Roboty remontowe (budowlano – instalacyjne) związane z montażem dźwigu – prowadzone w maszynowni, szybie i na podestach przystankowych mają być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami

- Wymagane jest, aby po zamontowaniu drzwi przystankowych, ściany wokół drzwi oraz posadzka zostały doprowadzone do stanu pierwotnego

- Wymagane jest, aby po zakończeniu robót wszystkie nie podlegające robotom elementy budynku i jego wyposażenia zostały doprowadzone do stanu pierwotnego

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami

- Dane techniczne urządzenia istniejącego

- Rodzaj dźwigu 		- szpitalny przelotowy

- Udźwig			- 500 kg.

- Liczba przystanków		- 6

- Prędkość			- 0,5 m/s

- Wysokość podnoszenia - 	- 16,5 m

- Wymiary kabiny		- 1500x2500 mm

- Szerokość szybu 		- 2000x2700 mm

- Głębokość podszybia		- 1200 mm

- Wysokość nadszybia		- 3200 mm

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. DŹWIGU

Zadanie inwestycyjne polega na wymianie jednej wyeksploatowanej windy, montażu
i uruchomieniu z odbiorem UDT, nowej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na wózkach i przewozu chorych na łóżkach szpitalnych transportowych w istniejącym szybie, zgodnie z art. 100 ustawy.

Zamawiający wymaga, aby nowo powstałe instalacje i dostarczony dźwig sprawnie funkcjonowały  w okresie co najmniej 25 lat, zaś osprzęt i przybory instalacyjne – w okresie co najmniej 15 lat.

Zamawiający wymaga w ramach oferty, zapewnienia nieodpłatnie konserwacji
i serwisu dźwigów w okresie udzielonej gwarancji.

W ramach zadania należy wykonać także m.in. :

- doprowadzenie linii zasilającej windy z rozdzielni głównej znajdującej się na parterze budynku,

- doprowadzenie i uruchomienie linii z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego windy osobowej, do centrali przeciwpożarowej Protec 6500 firmy D+H Polska znajdującej się na 4 piętrze budynku,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybów windowych.

Dane podstawowe:

Typ dźwigu:  		elektryczny, z maszynownią górną

Udźwig nominalny : 	1400 kg

Wysokość podnoszenia 	16,5 m

Liczba dojść/przystanków: 7/6

Szyb:

Wymiary wew. szybu: 	2000 mm szerokość x 2700 mm głębokość

Głębokość podszybia 	1200 mm – istniejące

Wysokość nadszybia 	3200 mm – istniejące

Konstrukcja szybu 	żelbetowy lub murowany

Kabina:

Wymiary: 		min. 1500 mm szerokość x 2150 mm głębokość kabina przelotowa

Układ: 			na parterze przelotowy, na pozostałych piętrach jednostronny

Drzwi kabinowe - 	7 szt. :

Wymiar w świetle: 	1200 x 2000 mm

Typ: 			automatyczne panelowe centralne, stal nierdzewna o podwyższonej 			trwałości, wyposażone w ogranicznik siły domykania

Próg			aluminiowy wzmocniony stalowym podprożem

Odporność -		EI 60

Drzwi szybowe – 	7 szt.:

Wymiar w świetle – 	1200 x 2000 mm

Typ: 			automatyczne panelowe, centralne ze stali nierdzewnej,
o podwyższonej trwałości, ochrona aktywna pasażerów,

Próg			aluminiowy wzmocniony stalowym podprożem

Odporność -		EI 60

Sterowanie  		najnowsze rozwiązania technologiczne gwarantujące bezpieczeństwo, niskie zużycie energii, komfort użytkowania, sterowanie mikroprocesowe, menu w języku polskim, usterki i błędy wyświetlane w języku polskim na piętro-wskazywaczach, w kasetach wezwań i panelu dyspozycji, sterowanie bez kodów dostępu.

Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że sterowanie dźwigu jest bez kodów dostępu i innych danych do uruchomienia dźwigu, eksploatacji i przeprowadzenia konserwacji przez podmiot wyznaczony przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia cennika usług konserwacji, napraw, uczestnictwa w badaniach okresowych przez UDT, w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Napęd 	elektryczny, reduktorowy silnik trójfazowy z podwójnym układem hamulcowym umieszczony w istniejącej maszynowni, regulowany falownikowo, z płynną regulacją prędkości,

| Wymagania Zamawiającego dot. dźwigu osobowego |
| --- |
| Nazwa urządzenia | Ilość | Rok produkcji |
|  | Dźwig o napędzie elektrycznym | 1 | 2022 |

| L.p | Parametr / wymaganie | Parametr wymagany | Parametr oferowany* (wymagane wypełnienie tabeli) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Opis dźwigu | x |  |
|  | Udźwig min. 1400 kg | TAK, podać |  |
|  | Wysokość podnoszenia 16,5 m | TAK, podać |  |
|  | Prędkość 1 m/s | TAK, podać |  |
|  | Ilość przystanków 6 | TAK, podać |  |
|  | Głębokość podszybia 1200 - istniejące | TAK, podać |  |
|  | Wysokość nadszybia 3200 - istniejące | TAK, podać |  |
|  | Elektryczny cierny z linami stalowymi (nie dopuszcza się rozwiązania na pasach) | TAK, podać |  |
|  | Układ olinowania: 2:1 | TAK, podać |  |
| II | Komponenty | x |  |
|  | Wciągarka bezreduktorowa, wyprodukowana w Unii Europejskiej | TAK, podać |  |
|  | Drzwi automatyczne teleskopowe panelowe /centralne | TAK, podać |  |
|  | Drzwi kabinowe: stal nierdzewna | TAK, podać |  |
|  | Drzwi szybowe: stal nierdzewna | TAK, podać |  |
|  | Napęd drzwi regulowany częstotliwościowo | TAK, podać |  |
|  | Kabina o wymiarach – dostosować do szybu maksymalnie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zamontowania kabiny, w szybie o wymiarach : 2000 mm x 2700 mm | TAK, podać |  |
|  | Ściany kabiny ze stali nierdzewnej - satyna | TAK, podać |  |
|  | Kabina i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej o minimalnej grubości blachy 1,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Sufit płaski, poręcz na jednej ścianie, lustro na ścianie bocznej nad poręczą i cokół dookoła ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie energooszczędne LED, oświetlenie awaryjne min 2 godz. | TAK, podać |  |
|  | Wentylator – cichobieżny, uruchomiany automatycznie | TAK, podać |  |
|  | Panel dyspozycji ze stali nierdzewnej satyna, o wysokiej odporności na uszkodzenia typu „antywandal” wyświetlaczem LED, podświetlone na czerwono kwadratowe przyciski „dyspozycji”, „otw. i zam. drzwi”, „zał. Wentylator”, „ALARM” ze stali nierdzewnej z grafiką Braille’a sygnalizacją dźwiękową i świetlną przeciążenia kabiny, informacją głosową o położeniu kabiny w szybie, stanie dźwigu, podświetlanymi wybranymi klawiszami z oznaczeniem dla niewidomych, komunikacja ze służbami za pomocą urządzenia GSM – karta SIM użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Kasety wezwań wykonana ze stali nierdzewnej – satyna (antywandal), (wyświetlacze LED) na każdym przystanku z informacją o ruchu kabiny, jej pozycji, podświetlanymi wybranymi klawiszami góra/dół z oznaczeniem dla niewidomych | TAK, podać |  |
| III | Sterowanie | x |  |
|  | Mikroprocesorowy system sterowania z falownikiem | TAK, podać |  |
|  | Tryb „stand by” | TAK, podać |  |
|  | Funkcja kasowania pojedynczych dyspozycji (eliminacja błędnych dyspozycji) | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zjazdu pożarowego – automatyczny zjazd kabiny (na zasilaniu podstawowym) na przystanek podstawowy | TAK, podać |  |
|  | Zjazd „awaryjny do najbliższego przystanku” przy braku zasilania | TAK, podać |  |
|  | Zdalny monitoring parametrów dźwigu z funkcją powiadamiania o błędach na e-mail i sms | TAK, podać |  |

* Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji.

Rozwiązania równoważne – wszelkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło, szczególne procesy, normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy jakie przytoczono
w SWZ – należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w SWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów energooszczędności, technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w SWZ.

Przedmiot zamówienia wg kodu CPV:

Główny kod CPV:

42416100-6 - Windy

Dodatkowy kod: CPV

45000000-7 – roboty budowlane

45313100-5 – instalowanie wind

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 – instalacyjne roboty elektrotechniczne

50750000-7 – usługi w zakresie konserwacji wind

czas realizacji zamówienia (wraz z odbiorami UDT) 24 tygodni od daty podpisania umowy.